Модуль расширения IOM-TC7 - ______.

Модуль расширения предназначен для измерения температуры с помощью термопар. Подключается до 7-ми термопар. Программа модуля имеет встроенную коррекцию нелинейности термопар. Измеренные значения и конфигурация модуля передаются через интерфейс RS485 по протоколу Modbus RTU в режиме Slave. Сетевой адрес модуля определяется комбинацией переключателей на плате при подаче питания. Для доступа переключателям  к необходимо снять крышку 1.

Рис. 1. Внешний вид модуля.

Модуль позволяет подключать термопары со следующими НСХ (нормальная статическая характеристика).

| НСХ | Код | Диапазон измерения |
| --- | --- | --- |
| - | 0 | - |
| ТХА* | 1 | -40,0°С ÷ +1300,0°С |
| ТПР* | 2 | +150°С ÷ +1700,0°С |
| ТЖК* | 3 | -40°С ÷ +700,0°С |
| ТХК* | 4 | -40,0°С ÷ +740,0°С |
| ТНН* | 5 | -80°С ÷ +1300,0°С |

*-номиналы элементов схемы измерительного каскада отличаются для разных типов термопар (необходимо собщить тип термопары при заказе модуля). По умолчанию монтируются элементы для ТНН, ТХА.

Код типа НСХ термопары задаётся в конфигурации. При коде 6 модуль передаёт код 16-битного АЦП.

Для устранения начальной погрешности преобразования входных датчиков и погрешностей, вносимых соединительными проводами, измеренное термодатчиком значение может быть

откорректировано. Существует два типа коррекции, позволяющих осуществить сдвиг или изменение наклона измерительной характеристики (коэффициента).

«Тип датчика» - тип НСХ термопары; определяет формулу пересчета кода АЦП в температуру;

«Сдвиг» - к каждому измеренному значению температуры прибавляется заданное значение сдвига характеристики. Используется для компенсации погрешностей термопар, разброса номиналов элементов схемы.

Диапазон значений: -12.8С…+12.7С.

«Наклон» - каждое измеренное значение температуры умножается на заданный поправочный коэффициент («наклон характеристики»). Используется для компенсации погрешностей термопар.

Итоговое значение температуры, которое показывает БАУ, определяется по формуле:

Т = (Ттермопары + Сдвиг) х Наклон

Настройки связи по умолчанию: скорость 19200 бит/сек, паритет чётный, стоп бит 1. При подключении к шине RS485 линия А подключается к DATA+, линия В подключается к DATA-. Клеммы CLOCK+ и CLOCK-отставить не подключёнными.

Технические характеристики модуля расширения.

| № | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение питания | В | 24 |
| 2 | Потребляемый ток, не более | мА | 200 |
| 3 | Гальваническая развязка RS485 |  | Есть |
| 4 | Гальваническая развязка контроллер – канал и канал - канал |  | Нет |

Назначение индикаторов.

| Наименование индикатора | Описание |
| --- | --- |
| Питание | Индицирует питающее напряжение 24 В |
| Связь | Индикатор мигает при ответе на Modbus-запрос. |

Сетевой адрес Modbus модуля определяется комбинацией DIP-переключателей на плате согласно таблицы.

| Адрес | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 2 | OFF | OFF | OFF | ON |
| 3 | OFF | OFF | ON | OFF |
| 4 | OFF | OFF | ON | ON |
| 5 | OFF | ON | OFF | OFF |
| 6 | OFF | ON | OFF | ON |
| 7 | OFF | ON | ON | OFF |
| 8 | OFF | ON | ON | ON |
| 9 | ON | OFF | OFF | OFF |
| 10 | ON | OFF | OFF | ON |
| 11 | ON | OFF | ON | OFF |
| 12 | ON | OFF | ON | ON |
| 13 | ON | ON | OFF | OFF |
| 14 | ON | ON | OFF | ON |
| 15 | ON | ON | ON | OFF |
| 16 | ON | ON | ON | ON |

Карта переменных Modbus для IOM-TC7.

| Тип элемента | Доступ | Адрес | Переменная | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Входные регистры (Input registers) двухбайтная переменная | Чтение - функция 4. | 0 | Состояние модуля. | Младший байт. Бит 0: сбой Flash Бит 1: сбой EEPROM |
|  |  | 1 | CPT1 | Количество сообщений в сети. |
|  |  | 2 | CPT 2 | Количество ошибок связи. |
|  |  | 3 | CPT 3 | Количество ошибок исключения. |
|  |  | 4 | CPT 4 | Количество сообщений для подчинённого. |
|  |  | 5 | CPT 5 | Количество сообщений без ответа. |
|  |  | 6 | CPT 6 | Количество исключающих ответов. |
|  |  | 7 | CPT 7 | Количество ответов устройство занято. |
|  |  | 8 | CPT 8 | Количество ошибок переполнения буфера приёма. |
|  |  | 9 | Температура1 | 22222 означает +2222,2’С |
|  |  | 10 | Температура2 |  |
|  |  | 11 | Температура3 |  |
|  |  | 12 | Температура4 |  |
|  |  | 13 | Температура5 |  |
|  |  | 14 | Температура6 |  |
|  |  | 15 | Температура7 |  |
|  |  | 16 | Опорный канал | Код АЦП опорного канала |
|  |  | 17 | ADC_CalibrFail | Количество сбоев калибровки АЦП |
|  |  | 18 | ADC_ReadFail | Количество сбоев чтения АЦП |
|  |  | 29 | ADC_CalibrBreak | Количество неправильных калибровок АЦП |
|  |  | 20 | Твнутр | Температура внутри модуля. 22222 означает +2222,2’С |
| Выходные регистры (Holding Registers) двухбайтная переменная | Чтение – функция 3. Запись – функция 16. | 0 | Скорость | Есть у всех модулях серии IOM Младший байт: Скорость: 0=MBBR1200, 1=MBBR2400, 2=MBBR4800, 3=MBBR9600, 4=MBBR14400, 5=MBBR19200, 6=MBBR28800, 7=MBBR38400, 8=MBBR57600 Старший байт: Биты:0-1 Чётность; 0=NoParity(нет), 1=EvenParity(четный), 2=OddParity(нечетный) Бит 2 - Стоп-бит; |
|  |  | 1 | Тип датчика 1 | 0=Выкл, 1=TХА, 2=TПР, 3=TЖК, 4=TХК, 5=ТНН, иначе код АЦП |
|  |  | 2 | Сдвиг | -128 означает -12,8’С |
|  |  | 3 | Наклон | 1000 означает 1,000 |
|  |  | 4 | Тип датчика 2 | 0=Выкл,1=TХА,2=TПР,3=TЖК,4=TХК, 5=ТНН, ин.Код АЦП |
|  |  | 5 | Сдвиг | -128 означает -12,8’С |
|  |  | 6 | Наклон | 1000 означает 1,000 |
|  |  | 7 | Тип датчика 3 | 0=Выкл,1=TХА,2=TПР,3=TЖК,4=TХК, 5=ТНН, ин.Код АЦП |
|  |  | 8 | Сдвиг | -128 означает -12,8’С |
|  |  | 9 | Наклон | 1000 означает 1,000 |
|  |  | 10 | Тип датчика 4 | 0=Выкл,1=TХА,2=TПР,3=TЖК,4=TХК, 5=ТНН, ин.Код АЦП |
|  |  | 11 | Сдвиг | -128 означает -12,8’С |
|  |  | 12 | Наклон | 1000 означает 1,000 |
|  |  | 13 | Тип датчика 5 | 0=Выкл,1=TХА,2=TПР,3=TЖК,4=TХК, 5=ТНН, ин.Код АЦП |
|  |  | 14 | Сдвиг | -128 означает -12,8’С |
|  |  | 15 | Наклон | 1000 означает 1,000 |
|  |  | 16 | Тип датчика 6 | 0=Выкл,1=TХА,2=TПР,3=TЖК,4=TХК, 5=ТНН, ин.Код АЦП |
|  |  | 17 | Сдвиг | -128 означает -12,8’С |
|  |  | 18 | Наклон | 1000 означает 1,000 |
|  |  | 19 | Тип датчика 7 | 0=Выкл,1=TХА,2=TПР,3=TЖК,4=TХК, 5=ТНН, ин.Код АЦП |
|  |  | 20 | Сдвиг | -128 означает -12,8’С |
|  |  | 21 | Наклон | 1000 означает 1,000 |

Рис. 2. Схема подключения.

Рис. 3. Габаритные и присоединительные размеры.